## Sheet1
宁德职业技术学院消防隐患整改报价单
序号 | 消防隐患 | 整改方案 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注
1 | 广播盘，总线盘，多线盘通讯故障 | 更换通讯板，内部线路维修 |  | 1块
2 | 排烟机多线盘反馈 | 故障排查 |  | 1项
3 | 广播，CRT无备电 | 增设UPS电源 |  | 1项
4 | 图形显示装置未设置建筑总平面图 | 增设总平图 |  | 1项
5 | 电源监视主机备电故障 | 更换备电电池 |  | 1套
6 | 主机存有2个故障 | 故障排查维修 |  | 2项
7 | 6回路故障 | 线路排查，对回路上的故障设备进行更换 |  | 1项
8 | 5#楼屋面液位报警装置故障 | 更换液位报警装置 |  | 1套
9 | 2层信号阀未开 | 2层开信号阀给喷淋系统注水 |  | 1项 |  | 业主安排人员现场配合共同确认没有漏点后打开信号阀
10 | 消控室应急照明时间不足 | 更换双管应急灯 |  | 4套
11 | 水泵房应急灯照度不够 | 更换吸顶应急灯 |  | 12套
12 | 学术交流中心1F部分疏散指示不亮 | 更换疏散指示 |  | 18个
13 | 食堂后厨部分安全出口标识丢失 | 增设安全出口标识 |  | 2个
14 | 手报，声光无标识 | 增设标识 |  | 1项
15 | 2#室外栓出口软接头漏水 | 更换垫片及软连接 |  | 1项
16 | 室内消火栓系统低压压力开关损坏 | 更换低压压力开关并调试 |  | 1项
17 | 喷淋泵，室内消火栓泵控制柜线路接错，室内栓泵和喷淋泵无法正常启动 | 更改维修控制柜内线路并调试 |  | 4套
18 | 1#排污泵反转 | 更改线路并调试 |  | 1套
19 | 稳压泵反转 | 更改线路并调试 |  | 2套
20 | 报警阀内漏 | 更换报警阀，水力警铃 |  | 2套
21 | 消防水池，水箱溢流管，排放管未设置防虫网 | 增设防虫网 |  | 4项
22 | 地下室入口处未设置火警勿入 | 增设火警勿入标识 |  | 1套
23 | 3#教学楼5F末端试水装置损坏 | 更换末端试水装置 |  | 1套
24 | 3#楼，2#楼室内栓栓头无法灵活旋转 | 更换室内栓栓头 |  | 22套
25 | 储油间通气管安装错误 | 通气管调整至室外并增加呼吸阀 |  | 1项
26 | 输油管路无电磁切断阀 | 增设电磁切断阀 |  | 1项
27 | 储油间无沙子铺垫 | 铺设沙子 |  | 1项
28 | 消防救援窗无标识 | 增设救援窗标识 |  | 1项
29 | 暂列金 | 暂列金 |  | 项 | 5000
| 合计 |  |  |  | 0